Информация об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии

| Период | Объект отключения | Причина отключения | Время отключения |  | Время включения |  |  | Перерыв электро-снабжения потребителей |  |  | Объем недопоставленной электроэнергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2,3,4 квартал 2011 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ОАО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4 квартал 2012 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ОАО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4 квартал 2013 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ОАО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4 квартал 2014 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства ОАО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4 квартал 2015 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1квартал 2016 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2016 | 07.04.2016 – отключение ВЛ С-2 (касание линии 110 кВ стрелой спецтехники). Произошло кратковременное нарушение электроснабжения потребителей Общества. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 квартал 2016 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4 квартал 2017 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4 квартал 2018 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2,3,4 квартал 2019 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал 2020 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2020 | РП-5 | Повреждение изоляции КЛ-6 кВ Ш0740, трех фазное короткое замыкание | 15.05.20 18 ч. 15 мин | 15.05.20 21 ч. 55 мин |  |  | 4 часа |  |  | Профилактическая очистка ВЛ-6 кВ; Испытания повышенным напряжением изоляции КЛ-6 кВ Ш0740, Ш0304, Ш0739 |  |  |  |
| 3 квартал 2020 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал 2020 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал 2021 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2021 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2021 | ВЛ 110 кВ С-2 | Неправильные действия персонала ТЭЦ-1 | 12.08.2021 15 час. 10 мин. |  | 12.08.2021 15 час. 28 мин. |  |  | 18 минут |  |  |  |  |  |
| 4 квартал 2021 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал 2022 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2022 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2022 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал 2022 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал 2023 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2023 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2023 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал 2023 | ГПП-3 1Т | Ветровые нагрузки | 19.11.2023 12 час. 15 мин. | 19.11.2023 13 час. 37 мин. |  |  | 82 минуты |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал 2024 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2024 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 квартал 2024 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 квартал 2024 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 квартал 2025 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 квартал 2025 | РП-5 ввод № 1 | Внешние механическое воздействие (дерево), правильное действие защиты (ТО), перехлест проводов фазы «С» и фазы «В» ВЛ-6 кВ Ш0739 в пролете межу опорами № 12 и № 13 |  |  |  | 05.04.25 13 ч. 19 мин |  |  | 06.04.25 13 ч. 43 мин |  |  | 24 часа | 1 200 кВт*ч |
|  | РП-5 ввод № 1 | Внешние механическое воздействие (дерево, ветки), правильное действие защиты (ТО), сближение проводов ВЛ-6 кВ Ш0739 на недопустимое расстояние в пролете межу опорами № 4-№ 5, № 14-№ 15, № 30-№ 31, № 21д-№ 21г |  |  |  | 29.05.25 06 ч. 05 мин |  |  | 29.05.25 14 ч. 38 мин |  |  | 8,5 часа | 263,5 кВт*ч |
| 3 квартал 2025 | Силовой трансформатор 2Т 10000 кВА ОРУ-110 кВ П-7 | Разрушение ввода фазы «В» 110 кВ силового трансформатора 2Т 10000 кВА П-7, течь трансформаторного масла из ввода фазы «В» 110 кВ 2Т |  |  |  | 11.07.25 17 ч. 05 мин |  |  | 11.07.25 17 ч. 05 мин |  |  | 0 часов | 0 кВт*ч |
|  | Силовой трансформатор 1Т 10000 кВА ОРУ-110 кВ П-7 | Разрушение ввода фазы «В» 110 кВ силового трансформатора 1Т 10000 кВА П-7, течь трансформаторного масла из ввода фазы «В» 110 кВ 1Т |  |  |  | 18.08.25 23 ч. 37 мин |  |  | 18.08.25 23 ч. 37 мин |  |  | 0 часов | 0 кВт*ч |
| 4 квартал 2025 | II СШ-110 кВ ПС 110 кВ Красмаш | разрушение ф.B ТН №2 II СШ-110 кВ ЦРП Красмаш; разрушение ОПН-110 кВ II СШ-110 кВ ЦРП Красмаш c регистратором срабатывания и измерения тока утечки II СШ-110 кВ фазы А, В, С |  |  |  | 27.11.2025.,21 час 43 минуты |  |  | 05.12.2025 13 часов 05 минут |  |  | 0 часов | 0 кВт*ч |
| 1 квартал 2026 | Аварийных отключений объектов электросетевого хозяйства АО «Красмаш», связанных с нарушением электроснабжения потребителей, не происходило. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |